嘉兴职业技术学院中央空调维修保养招标公告
一、项目需求
1、维保起止时间：2013年12月1日至2014年11月30日
2、维修保养范围：
嘉兴职业技术学院行政楼及图文信息中心中央空调，包括顿汉—布什空调（机组型号：ACDSXHP140；主机数量：2台；风机数量8台；出风口125个）和大金VRV空调（外机22套、室内机247台）。维保单位每年必须按行业规定进行大保养及日常维护，日常维护中更换单件500元以下的零配件费用包含在全年维保费中，单件500元以上费用由学院支付（附配件原厂家正式发票及更换的损坏配件）。
3、维保技术要求：、
室内机部分：清洗机壳、过滤网，去除机器表面灰尘及污垢，检查接电端座，测量出风温度。测试室内机各个部分的使用性能，确保室内机正常运转。
室外机部分：清洗室外机散热，去除机体表面灰尘油污，测量整机工作电流、电压，压缩机负载电流、温度，检查风机电流、噪音并加注润滑油，测量吸气压。
管路部分：检查室内、室外机冷媒管是否有泄漏现象，冷凝水管路是否有阻塞或滴漏现象并加予修复。所有管道的保温等。
其他为确保整个空调系统运行正常，制冷、制热效果良好而应采取的措施。
4、维保时效要求及其他：
（1）空调发生故障，接报修电话通知后1小时内到达现场。小修8小时内修复完毕；大修24小时内修复完毕；特殊情况下协商解决。
（2）如遇维保单位不及时或不能确保空调正常运行，或使用不满意，学院有权终止协议，并酌情扣除保养费用。
（3）中标单位在签订合同时需预先支付履约保证金5000元，保证金在合同规定的第一次付款时退还。
二、投标要求
1、注册资金50万元人民币及以上。
2、具有空调维修保养等相关经营范围，维修人员持有维修资质证书。
3、投标单位需提供最新年检合格营业执照副本。
4、近三年内有中央空调维保项目业绩。
三、评标办法
1、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。
2、评标小组在有效报价单位中进行评标；有效报价中的最低价作为中标价。
四、时间、地点和联系人信息
投标人请于2013年12月2日上午10:00前把标书送达嘉兴职业技术学院行政楼112室钱老师处。
联系人及联系电话：张老师 89978131，  钱老师 89978125
                                             后勤与设备管理处

                                             2013年11月26日
